HMV melegvíz Legionella elleni, valamint idő_és_hőmérs.program:

Ha a 40 kW alatti Unical kondenzációs kazán R jelű fűtő vagy B jelű bojleres kazán,

és ha nincs német KromSchröder REMCO nevű szobatermosztát semmelyik fűtési zónában sem,

akkor akár olyan vezérlés is alkalmazható Kovács Tamás kiemelt szervizes javaslata és kipróbált és kitűnő megoldása alapján, hogy mégis felszerelnek egy REMCO-t kizárólag a bojler vezérlése céljából:

- így fűtési szempontból pl. X db fűtési zóna van pl. X db On/Off-os szobatermosztáttal

- a bojler pedig T-idommal és váltószeleppel van lekötve a kazán csonkjaitól és REMCO vezérli.

Ilyenkor a német KromSchröder REMCO nevű szobatermosztát fűtési szempontból pl. +5°C-ra lesz beállítva, így +5°C   REMCO_körüli_hőmérséklet   felett soha nem kér fűtést a kazántól,

- így fűtési szempontból az X db pl. hetiprogramos szobatermosztátok relé-dobozon keresztüli közös On/Off jele működteti a kazánt, (persze É-i szonda és fűtési görbe szerinti időjárástól függő szabályozással)

- viszont HMV melegvíz szempontjából a REMCO vezérli előnykapcsolásban a kazánt, beprogramozhatók a REMCO-n belül az időintervallumok_és_bojler-hőmérséklet igények és a REMCO-ban beállítható a Legionella baktériumok elleni alkalmankénti bojler-túlfűtés is.

Azaz a REMCO ilyen esetben csak a kazán HMV melegvíz oldalát vezérli.

És megemlítjük még, hogy az

- Alkon 50 (gyárilag lekorlátozott 35 kW-ra)

- és az Alkon 50

- és ennél nagyobb Alkon és Modulex

kondenzációs kazánokhoz alkalmazott E8 vezérlő eleve tudja a bojler idő_és_hőmérs. programjait is és a Legionella elleni védelmet is.

Üdvözlettel: www.unical.hu