## Munka
Unical FÜSTGÁZELVEZETÉS TÁBLÁZAT 2015.szeptembertől
Kazán típusa | Füstelvezetés típusa | függőleges / vízszintes elvezetés | Füstcső elrendezés típusának kódja | A füstrendszer engedélyezett maximális hossza (Lmax idomok nélkül) | Ha szoftverrel nem méreteznek, akkor egy-egy füst-idom, az ellenállása alapján, ? m csőnek felel meg | Levegő+füst oldali megengedett nyomás-veszteség
KON 18...35 KONe 18…35 | Ø 80+80 mm-es (levegő be = 0 m) az égési levegõ a kazánhelyiségen át szívódik a kültérből |  | B23* | L max = 30 méter | 80+80-ra szétosztó "Y" indító-idom = 5 m 45°-os könyök = 2 m, 90°-os könyök nagyobb sugárral = 3 m, 90°-os könyök kisebb sugárral = 7 m Figyelem! Ha 2 könyököt közvetlen egymás után alkalmaz, akkor ezeknek összesen 3 könyöknyi (akár 21 m) ellenállása lesz! Légbeszívó végelem = 2 m Füstcsõ-végelem, vízszintes = 2,5 m, Füstcsõ-végelem, függõleges = 3 m | 70 Pa (változás történt)
Alkon 50, 70 |  |  |  | L max = 20 méter |  | 60 Pa
KON 18...35 KONe 18…35 | Ø 80+80 mm-es szétválasztott füstgázelvezetés (ha zárt égésterû a kazán, az égési levegő légcsatornán keresztül kültérből szívódik, vagyis a levegõ be oldal nem 0 m) |  | C13, C33, C43, C53, C63, C83** | L max = 40 méter |  | 70 Pa (változás történt)
Alkon 50, 70 |  |  |  | L max = 25 méter |  | 60 Pa
KON 18...35 KONe 18…35 | Ø60/100 mm-es koaxiális füstgázelvezetés | vízszintes | C13, C63 | L max = 5,5 m | 60/100-as füst indító-idom = 0,5 m 45°-os könyök = 1 m 90°-os könyök = 1,5 m Figyelem! Ha 2 könyököt közvetlen egymás után alkalmaz, akkor ezeknek összesen 3 könyöknyi (4,5m) ellenállása lesz! Füstcsõ-végelem, vízszintes = 1,5 m Bővítő idom 60/100-ról 80/125-re = 0,5 m Füstcsõ-végelem, függőleges = 1,5 m | 70 Pa (változás történt)
|  | függőleges | C33, C43, C63 | L max = 7 m
KON 18...35 KONe 18…35 | Ø80/125 mm-es koaxiális füstgázelvezetés | vízszintes | C13, C63 | L max = 8 m | 60/100-as füst indító-idom = 0,5 m Bővítő idom 60/100-ról 80/125-re = 0,5 m 45°-os könyök = 0,7 m 90°-os könyök = 1 m Figyelem! Ha 2 könyököt közvetlen egymás után alkalmaz, akkor ezeknek összesen 3 könyöknyi (3m) ellenállása lesz! Füstcsõ-végelem, vízszintes = 2 m Füstcsõ-végelem, függőleges = 1,5 m | KON vagy KONe kazánoknál C93 elvezetési típus esetén: koax 80/125 max 2 méter + 2 könyök a kéményig + 80/150-es kéményen belül max. 20 méter fölfelé még megengedett.
|  | függőleges | C33, C43, C63 | L max = 9 m
Alkon 50 |  | vízszintes / függőleges | C13,63 / C13,33,43,63 | L max = 5 m / L max = 7 m |  | 60 Pa
Alkon 70 |  |  |  | L max = 2,5 m / L max = 3,5 m
Alkon 90 | Ø 100 mm-es (levegő be = 0) |  | B23* | L max = 30 m |  | 100 Pa
Megjegyzések: Amennyiben szoftverrel méretezték a füstcsőrendszert, akkor a méretezést kell alapul venni, egyéb esetben pedig ezt a fenti táblázatot.
A füstcsövek ajánlott beszerzési forrása: 75kW alatti kazánokhoz az Unical Magyarországi vezérképviselet e-mail: kepviselet@homor.hu tel: 30/348-3417 honlap: www.unical.hu
A 75kW feletti kondenz. kazánokhoz: 1.) Alu-Ko 94 Kft. e-mail: aluko@kemenytechnika.hu tel: 20/3434-224 honlap: www.kemenytechnika.hu (kémény-gyártás plazmahegesztéssel + méretezés).
2.) Almeva Hungary Kft. e-mail: feher.gabor@almeva.hu tel: 30/501-8288 honlap: www.almeva.hu
* A B23 típusnál a füstelvezetés egyetlen és önálló járat kell hogy legyen! FIGYELEM, ezen alkalmazási mód esetén ugyanazokat az elõírásokat kell betartani, mint egy nyílt égésterû gázkazánnál!
** Ezeknél a típusoknál nem engedélyezett hogy a két csõvégzõdés több, mint 90 fokkal ellenkezõ irányba nézzen, tehát nem jó, ha a levegõ délrõl jön be, a füst pedig északra akar kimenni!