Mit érdemes mérni egy fűtési víz elemzésekor? (ha a kazántest Al-Si-Mg ötvözet)

És a feltöltési víz (ami legtöbbször vezetékes ivóvíz) ugyanilyen elemzését is el kell végezni, 
hiszen a 2 hónap utáni fűtési vizet kell összehasonlítani a feltöltési víz minőségével.



pH , mert 8….8,5 felett a lúgos víz is lemarja az ALU-ról a védő oxidréteget, így 8 alatt kellene lennie 

mikro-Siemens/cm fajlagos elektromos vezetőképességet, ami ivóvíznél még kb. 350…500, és 2 hónap múlva a fűtővízben már sokkal kevesebb, de ha mégis 1000 fölötti értéket mérnek, akkor Pl. Fernox/Sentinel vegyszerekkel kezelték a fűtővizet, ami nem megfelelő adagolás és ellenőrző mérések nélkül káros is lehet

nk német keménységet, mint változó keménységet, ami 2 hónap múlva a fűtővízben már sokkal kevesebb 

Vas (ha sokkal több vas van a fűtővízben, mint a feltöltési ivóvízben, akkor a fűtővíz „marja” a vasat)  

Na Natrium értéket, mert ioncserés vízlágyításnál a Ca és Mg ionokat Na-ra cserélik, de a Na és vízben lévő klór NaCl lesz, azaz sós lesz a víz, ami lemarja az ALU-ról a védő oxidréteget (ezt akkor kell mérni, ha Al-Si-Mg kazántest is van a rendszerben)

Alumínium (ezt akkor kell mérni, ha Al-Si-Mg kazántest is van a rendszerben)

Magnézium (ezt akkor kell mérni, ha Al-Si-Mg kazántest is van a rendszerben)

Cu Réz (ezt akkor kell mérni, ha számottevő vörösréz, pl. csövek, vagy pl. Fan-coil-ok vannak a rendszerben)

Ammónium (ezt akkor kell mérni, ha gyanús hogy a szerelők vödörbe pisiltek és azt is rátöltötték a fűtésre, sajnos volt már ilyen)

A hazai vizek nagyon-nagyon különbözőek, de irányszámokként álljon itt a következő:
                             	Átlag értékek ivóvízben általában

Vas			200 mg/l

Alumínium		20   ug/l

Magnézium		1,2 mg/l

Réz			10   ug/l

Ammónium ion	0,5  mg/l

Klorid ion		250 mg/l


Fentieken kívül ellenőrizni kell, hogy nem megy-e át kóboráram a kazántesten, mert pl. nem megfelelő az EPH, (hiába van EPH, ha az nem megfelelő), mert pl. nem megfelelő az épület földelési rendszere (25 évnél régebbi épületnél gyakrabban előfordul, hogy a régi földelő szonda már korróziót szenvedett). Szóval terheléses EPH mérést kellene végezni.

És 44 kW feletti Unical kazánoknál ellenőrizni kell a primer-kör térfogatáramát is, mert: 
44 kW feletti Unical kazánoknál 15…20°C között kell lennie a primer-kör dt értékének, és amikor a kazán előremenő hőmérséklete 60°C fölötti, akkor ne kapjon (kazánTe - 30°C)-nál alacsonyabb hőmérsékletű hirtelen visszatérő hőmérsékletet, mert ilyen szitu sajnos elő tud fordulni, ha: 
- vagy nem jól méretezték a hidraulikus váltó szekunder oldalát és a szekunder szivattyúk összesített térfogatárama a hidraulikus váltóban néha-néha hirtelen több lesz, mint a primer-térfogatáram,
- vagy csőkígyós melegvíztárolót kötöttek helytelenül, mert nem a primer-körre kötötték, hanem közvetlenül a kazánra.
Fentieket összeállította: Homor Miklós