Ülepítő kamra az Unical kazán visszatérőjébe

Méretezési miták

L

visszatérő 				             visszatérő

d  					d

ürítőcsap tömlővéggel

Alapelvek:

Az acél falvastagságnak és a hegesztéseknek minimum 6 bar belső víznyomást kell kibírniuk.

A d átmérőjű csövekben az áramlási sebesség max 0,25 m/s legyen,

míg a kamrán belül az áramlási sebesség maximuma 0,05 m/s legyen.

A d átmérőjű csövek felülnézetből nézve a középvonalon csatlakoznak be-és-ki.

Az ürítő-cső belméretének alja a kamra legalsó belső széle fölött legyen kb. 5 mm-rel.

A készítményt alaposan le is kell hőszigetelni!

Opcióként az L betűnél a kamra tetejére lehetne tenni egy csődarabot tömlővéges golyóscsappal,

amelyet két célra lehetne használni üzemeltetéskor:

- légtelenítés (erre igazán ritkán van szükség)

- és a kamra évenkénti kb. egyszeri átmosatása a két tömlővéges csap segítségével

(fent beáramlás slag segítségével, lent kiáramlás)

Méretési példa Unical SuperModulex 770-es kazán számára:

A visszatérő térfogatárama kb. 770 / 1,163 / 20 = 33,1 m3/ó

Az ülepítő keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (33,1 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,05 m/s ) =  183.889 mm2,

ennek négyzetgyöke 429 mm.

d cső belső keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (33,1 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,25 m/s ) = 36.778 mm2,

ennek négyzetgyöke 192 mm.

Így a kamra belmérete minimum 429 mm x 429 mm x 429 mm, vagy nagyobb,

és a d átmérőjű be-és-ki csatlakozó csővek belmérete pedig minimum 192 mm, vagy nagyobb.

Méretési példa Unical Modulex 340-es kazán számára:

A visszatérő térfogatárama kb. 340 / 1,163 / 20 = 14,6 m3/ó

Az ülepítő keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (14,6 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,05 m/s ) =  81.111 mm2,

ennek négyzetgyöke 285 mm.

d cső belső keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (14,6 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,25 m/s ) =  16.222 mm2,

ennek négyzetgyöke 127 mm.

Így a kamra belmérete minimum 285 mm x 285 mm x 285 mm, vagy nagyobb,

és a d átmérőjű be-és-ki csatlakozó csővek belmérete pedig minimum 127 mm, vagy nagyobb.

Méretési példa Unical Modulex 145-ös kazán számára:

A visszatérő térfogatárama kb. 145 / 1,163 / 20 = 6,2 m3/ó

Az ülepítő keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (6,2 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,05 m/s ) =  34.444 mm2,

ennek négyzetgyöke 186 mm.

d cső belső keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (6,2 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,25 m/s ) =  6.889 mm2,

ennek négyzetgyöke 83 mm.

Így a kamra belmérete minimum 186 mm x 186 mm x 186 mm, vagy nagyobb,

és a d átmérőjű be-és-ki csatlakozó csővek belmérete pedig minimum 83 mm, vagy nagyobb.

Méretési példa Unical Alkon 70-es kazán számára:

A visszatérő térfogatárama kb. 70 / 1,163 / 20 = 3 m3/ó

Az ülepítő keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (3 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,05 m/s ) =  16.667 mm2,

ennek négyzetgyöke 129 mm.

d cső belső keresztmetszete: 106 mm2/m2  x (3 m3/ó / 3600 sec/ó / 0,25 m/s ) =  3.333 mm2,

ennek négyzetgyöke 58 mm.

Így a kamra belmérete minimum 129 mm x 129 mm x 129 mm, vagy nagyobb,

és a d átmérőjű be-és-ki csatlakozó csővek belmérete pedig minimum 58 mm, vagy nagyobb.

Homor Miklós  2012.09.05.   www.unical.hu