

hP fűtés PID szabályozó Proporcionális rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 10, (szolár.szab.50%...90%).  
hI fűtés PID szabályozó Integráló rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 6, (szolár.szab.0%...100%).  
hD fűtés PID szabályozó Deriváló rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 3, (szolár.szab.0%...30%).  
  
dP HMV PID szabályozó Proporcionális rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 13, (szolár.szab.50%...90%).  
dI HMV PID szabályozó Integráló rész, 1…50, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 4, (szolár.szab.0%...100%).  
dD HMV PID szabályozó Deriváló rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 15, (szolár.szab.0%...30%).  
  
Proporcionális rész, tényleges és kívánt érték közti eltérés erősségét mutatja,   
nagyobb szám stabilabb rendszerhez vezet, de nagyobb lesz az eltérés is a tényleges és kívánt érték között.  
  
Integráló rész, az eltérést figyeli időszakonként,  
nagyobb szám stabilabb rendszert ad, de lassabban egyenlítődik ki a kívánt értékhez.  
  
Differenciáló rész, minél gyorsabban lép fel egy eltérés a tényleges és kívánt érték között, annál jobban fog „túlreagálni”, hogy a lehető leggyorsabban érje el a kiegyenlítődést.